（一）主要设备及组件
	序好
	设备名称
	主要组件
	概况描述
	其它情况

	1
	 PTSI-医用中心制氧设备
	制氧主机
	1、 型号：AS-K
2、 数量：两台
	运行正常

	
	
	空压机
	1、 型号：VS30（变频高效螺杆式）
2、 数量：两台
	同上

	
	
	冷干机
	1、 型号：GDD0450
2、 数量：两台
	同上

	
	
	主路过滤器
	1、 型号：AFF75B
2、 数量：二台
	同上

	
	
	双级精密过滤器
	1、 型号：GDF/GDU0048
2、 数量：各二台
	同上

	
	
	前级除菌过滤器
	1、 型号：GDK0018
2、 数量：一台
	同上

	
	
	后级除菌过滤器
	1、 型号：GDS0012
2、 数量：一台
	同上

	
	
	氧气、空气
平衡罐
	1、 规格：3.0m³
2、 数量：各一个
	表面光洁，无泄漏

	
	
	汇流排
	1、 型号：10×2
2、 数量：2套
	运行正常

	
	
	纯度仪
	1、 型号：AX300I
2、 数量：一台
	正常

	
	
	流量计
	1、 规格：RCM
2、 数量：一台
	正常

	2
	美国亚适（AirSep）
医用中心制氧设备
	制氧主机
	1、 型号：美国亚适（AirSep） AS-P
2、 数量：两台
	运行正常

	
	
	空压机
	1、 型号：阿特拉斯 GA75+-7.5
2、 数量：两台
	同上

	
	
	冷干机
	1、 型号：阿特拉斯 FXe16
2、 数量：两台
	同上

	
	
	高效过滤器
	1、 型号：阿特拉斯 DD310+
2、 数量：二台
	同上

	
	
	精密过滤器
	1、 型号：阿特拉斯 PD310+
2、 数量：二台
	同上

	
	
	活性炭过滤器
	3、 阿特拉斯 QD310+
4、 二台
	

	
	
	空气储气罐
	1、 规格：2.5m³
2、 数量：三个
	表面光洁，无泄漏

	
	
	氧气储气罐
	1、 规格：1.5m³
2、 数量：三个
	

	
	
	活性炭过滤器
	5、 阿特拉斯 QD310+
6、 二台
	

	
	
	制氧站气体监测模块
	1、 型号：深圳亚新
2、 数量：一套
	正常

	
	
	制氧机联动
控制系统
	1、 规格：深圳亚新
2、 数量：一套
	正常

	3
	6#楼负压站
	真空泵
	1、 型号：2BV5131
2、 数量：二台
	运行正常

	
	
	真空缓冲罐
	1、 规格：2.0m³
2、 数量：二个
	表面光洁，无泄漏

	
	
	真空电磁阀
	1、 规格 DDC-JQ80
2、 数量 2个
	运行正常

	4
	8#楼负压站
	空压机
	1、 型号：LU15E-10
2、 数量：二台
	运行正常

	
	
	冷干机
	1、 型号：LD24
2、 数量：二台
	同上

	
	
	负压缓冲储气罐
	1、 规格：2.0m³
2、 数量：二台
	同上

	5
	8#楼压缩空气站
	精密过滤器
	1、 型号：LF20M/S
2、 数量：4个
	同上

	
	
	除菌过滤器
	1、 型号：LF20A
2、 数量：4个
	同上

	
	
	空气平衡罐
	1、 规格：1.5m³
2、 数量：一个
	表面光洁，无泄漏

	
	
	真空泵
	1、 型号：2BC-230
2、 数量：二台
	运行正常

	
	
	真空缓冲罐
	1、 规格：无铭牌约1.5m³
2、 数量：一个
	表面光洁，无泄漏

	
	
	真空电磁阀
	1、 规格 DDC-JQ65
2、 数量 2个
	运行正常

	6
	9#楼负压站
	空压机
	1、 型号：V-0.67/7
2、 数量：二台
	运行正常

	
	
	冷干机
	1、 型号：HAD-2HTF
2、 数量：一台
	同上

	7
	9#楼压缩空气站
	精密过滤器
	1、 型号：M015S/P
2、 数量：4个
	同上

	
	
	除菌过滤器
	1、 型号：M015Q
2、 数量：4个
	同上

	
	
	空气平衡罐
	1、 规格：0.6m³
2、 数量：一个
	表面光洁，无泄漏

	8
	昌岗分院
	水环真空泵
	1、型号2BV2 070
2、数量：二台
	

	
	
	医用真空罐
	1、规格：1.0m³
2、数量：一个
	

	
	
	医用氧气汇流排
	1、 规格：5+5
2、 数量：一个
	


